UNITE DE TRAITEMENT D’AIR EXTERIEURE

PREEVA ACX-EC

Descriptif

Unité de traitement d’air PREEVA de marque Gaz Industrie, avec ventilateur à variation de vitesse, version extérieure standard

|  | ACX25 | ACX30 | ACX35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit calorifique nominal kW PCI | 24,26 | 29,2 | 35 |
| Puissance utile kW | 24 | 29 | 34,8 |
| Rendement de combustion % PCI | 92,6% | 92,1% | 92,1% |
| Rendement saisonnier | 73,9% | 73,5% | 73,6% |
| Classement NOx | 4 | 4 | 4 |
| Raccordement électrique | 230 / 240V Mono |
| Puissance moteur kW | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
| Débit d’air m³/h Mini Maxi | 2 000 3 500 | 2 500 4 200 | 2 500 5 100 |
| Pression disponible Maxi Pa | 400 | 400 | 400 |
| Poids kg | 175 | 188 | 195 |

|  | ACX45 | ACX55 | ACX75 | ACX100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit calorifique nominal kW PCI | 42,41 | 54,68 | 73,43 | 97,41 |
| Puissance utile kW | 41,9 | 54,5 | 72,6 | 96,7 |
| Rendement de combustion % PCI | 92,6% | 92% | 92,6% | 92,2% |
| Rendement saisonnier | 74,4% | 73,8% | 72,1% | 72,7% |
| Classement NOx | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raccordement électrique | 380 / 400 V Tri |
| Puissance moteur kW | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 6 |
| Débit d’air m³/h Mini Maxi | 3 000 6 100 | 4 000 8 000 | 5 300 10 600 | 7 000 14 000 |
| Pression disponible Maxi Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids kg | 226 | 249 | 310 | 380 |

Les unités de traitement d’air PREEVA de marque Gaz Industrie respectent la réglementation écoconception 2015/1188 et la directive d’application 2009/125/CE. Avec un rendement de combustion de 92 %, un rendement saisonnier > à 72% et un niveau maximum de NOx <= 100 mg/kWh absorbé.

Les appareils sont prévus pour un fonctionnement en gaz naturel ou propane, homologués aux normes CE et fabriqués selon le système de management certifié ISO 9001.

- Indice de protection IPX4D.

- Brûleur modulant avec auto alignement pour éviter les impacts de flamme et une usure prématurée de l’échangeur.

- Echangeur inox 409 breveté 4 passages haute efficacité.

- Allumage multi-tentatives sans mise en sécurité après arrêt prolongé, contrôlé par un signal 0-10 Volt et carte électronique pour garantir la sécurité de fonctionnement.

- Ventilateur à variation de vitesse EC permettant un grand choix de débit / pression disponible (jusqu’à 400 Pa). Un ajustement précis pour l’équilibrage de l’installation se fait grâce à un potentiomètre.

- Sortie des fumées de combustion située en partie latérale. Extracteur protégé.

- Carrosserie esthétique réalisée en acier zingué pré laqué de couleur gris clair (RAL 7032) avec isolation en mousse de polyéthylène 20mm. Isolation thermique et acoustique en standard

- Panneaux d’accès sur charnières démontables. Moteurs et compartiment électrique accessibles du même côté. Sur demande, accès possible côté Gauche ou côté Droit.

- Châssis modulaire en acier galvanisé avec points de manutention et fixation

- Différentes options disponibles :

  - Caisson de mélange avec registre motorisé pour un contrôle précis du mélange air-neuf / air repris.

  - Filtration située en aval des entrées d’air (proportion air-neuf / air repris constante. Filtres jusqu’à EU7.

  - Batterie froide

    - à détente directe

    - à eau glacé.

  - Auvent de prise d’air neuf avec séparateur de gouttelettes.